Допускаемые нагрузки на патрубки

| НАГРУЗКА | НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФЛАНЦА (DN), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Силы (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каждый верхний патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX FY FZ FR | 710 580 890 1280 | 1070 890 1330 1930 | 1420 1160 1780 2560 | 2490 2050 3110 4480 | 3780 3110 4890 6920 | 5340 4450 6670 9630 | 6670 5340 8000 11700 | 7120 5780 8900 12780 | 8450 6670 10230 14850 |
| Каждый боковой патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX FY FZ FR | 710 890 580 1280 | 1070 1330 890 1930 | 1420 1780 1160 2560 | 2490 3110 2050 4480 | 3780 4890 3110 6920 | 5340 6670 4450 9630 | 6670 8000 5340 11700 | 7120 8900 5780 12780 | 8450 10230 6670 14850 |
| Каждый нижний патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX FY FZ FR | 890 710 580 1280 | 1330 1070 890 1930 | 1780 1420 1160 2560 | 3110 2490 2050 4480 | 4890 3780 3110 6920 | 6670 5340 4450 9630 | 8000 6670 5340 11700 | 8900 7120 5780 12780 | 10230 8450 6670 14850 |
| Моменты (Н×м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каждый патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX MY MZ MR | 460 230 350 620 | 950 470 720 1280 | 1330 680 1000 1800 | 2300 1180 1760 3130 | 3530 1760 2580 4710 | 5020 2440 3800 6750 | 6100 2980 4610 8210 | 6370 3120 4750 8540 | 7320 3660 5420 9820 |